[image: image1.png]




Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
I. Wprowadzenie do Przedmiotu Zamówienia
1. Planowana jest budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej zainstalowanej 999 kW w kogeneracji. 

2. W biogazowni planowane jest przetwarzać uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (dalej: UPPZ), w tym także wymagające (przed procesem przetwarzania R3 w biogaz), przetwarzania termicznego w procesach higienizacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia 1069/2009 (odpowiednie rozdrobnienie i przetrzymanie UPPZ III kat. odpowiednio). 
3. Planowane przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem przygotowanym w procedurze przewidzianej tzw. specustawą w sprawie biogazowni rolniczych tj. nie spełnia przesłanek ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu.

4. Dla Biogazowni Rolniczej uzyskano pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączenia do sieci udostępnione Oferentom do oceny (na żądanie Oferentów z uwagi na ochronę prawną posiadanej dokumentacji i ryzyko wykorzystania dokumentacji przez nieuprawnione podmioty i osoby). 

5. Przedmiot Zamówienia dotyczy formuły Generalnego Wykonawstwa i obejmuje w szczególności: opracowanie dokumentacji, wykonanie rzeczowej budowy, dostawę, montaż instalacji odnawialnego źródła energii tj. Biogazowni Rolniczej o mocy elektrycznej zainstalowanej równej 0,999 MW w kogeneracji z mocą cieplną nie mniejszą niż 0,95 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozruch i oddanie do użytkowania i eksploatacji.

II. Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiot Zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wymaga się, aby w ramach Przedmiotu Zamówienia skutecznie wykonana została Biogazownia Rolnicza w taki sposób, aby osiągnąć następujące wskaźniki (parametry gwarantowane) rzeczowe i ekologiczne:
- zgodne z SIWZ rozdział 3. 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowo:

· opracowanie wielobranżowych projektów technicznych wykonawczych branży technologicznej, sanitarnej, elektrycznej, budowlanej, układu AKPiA dla jednostki kogeneracji i współpracy jej z układami nadrzędnymi,

· wykonanie robót budowlanych, 

· dostawę i rozładunek urządzeń, sieci, elementów,

· montaż urządzeń, sieci i elementów z wykonaniem kompletnych, współpracujących instalacji, kompletem prac budowlanych i instalacyjnych,

· zalanie urządzeń i sieci płynami i materiałami eksploatacyjnymi (po stronie Zamawiającego płynna i stała biomasa na cele rozruchu technologicznego w tym inoculum, a po stronie Wykonawcy nadzór oraz zapewnienie sprzętu i paliwa na potrzeby inicjacji i utrzymania w tym rozruchu ciepła),

· uruchomienie urządzeń, sieci i elementów,

· przeprowadzenie prób i testów wraz z uzyskaniem pełnej mocy wytwórczej elektrycznej i cieplnej wraz z wykazaniem osiągnięcia sprawności elektrycznej i cieplnej,

· inwentaryzacja geodezyjna, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

· oddanie gotowej do użytkowania instalacji odnawialnego źródła energii i infrastruktury towarzyszącej,

· synchronizacją dostarczonych urządzeń za pośrednictwem przyłączy do sieci zawodowych,

· niezbędne do obsługi licencje do oprogramowania, sterowania, w tym odpowiednie kody dostępu eksploatacyjne i obsługowe, w tym także wymagane do obsługi i eksploatacji po okresie gwarancyjnym, 

· szkolenia personelu obsługowego Zamawiającego,

· dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowania, instrukcji, schematów technologicznych, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji biogazowni,

· nadzór robót przez kierownika budowy 

· inwentaryzację powykonawczą

· wykonanie tablic informacyjnych 

· oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych, w szczególności oznakowanie:

· dróg ewakuacyjnych

· lokalizacji sprzętu ppoż.

· armatury i urządzeń instalacji

· miejsc występowania zagrożeń w tym stref wybuchowych i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji

· informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji,

· montaż tabliczki producenta jednostki kogeneracyjnej z parametrami jednostki kogeneracji potwierdzającej moc elektryczną zainstalowaną elektryczną w kogeneracji wynoszącą 0,999 MW brutto

· zagospodarowanie terenu, w tym dróg, chodników,

· uprzątnięcie terenu wraz z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

· świadczenie prac serwisowych w okresie gwarancji, w tym przeglądów zgodnych z planem prac serwisowych, napraw gwarancyjnych i niezwłocznego podejmowania czynności w sytuacjach awarii celem przywrócenia ciągłości i niezakłóconej pracy urządzeń i sieci Przedmiotu Zamówienia,

· wyposażenie realizowanych obiektów i obsługowego w osprzęt i systemy przeciwpożarowe i BHP,

· przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie do UDT (urządzenia dźwigowe, jednostka kogeneracji, naczynia ciśnieniowe, zawory bezpieczeństwa),

· przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie urządzeń chłodniczych w systemie CRO,

· opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji współpracy ruchowej uzgodnionej z operatorem sieci, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, ocena zagrożenia wybuchem, operatu przeciwpożarowego dot. magazynowania i przetwarzania odpadów, danych do wpisu do rejestru wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego, danych niezbędnych do opracowania HACCP i uzyskania zatwierdzenie zakładu przez PIWET, danych niezbędnych dane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (względnie pozwoleń i zezwoleń w zakresie wytwarzania, magazynowania, przetwarzania odpadów), wraz z dokumentacją powykonawczą, ruchową, w tym kartami materiałowymi, deklaracjami zgodności, DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa), pełną instrukcją obsługi i dodatkowo zalaminowaną stanowiskową skróconą instrukcją obsługi, instrukcją współpracy ruchowej uzgodnionej z operatorem sieci elektroenergetycznej, instrukcją wewnątrzzakładową współpracy z użytkowanymi przez Zamawiającego w zakładzie, opracowaniem i zatwierdzeniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem, zgłoszenia urządzeń chłodniczych CRO, zgłoszenia urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych UDT,

· usunięcia usterek wskazanych w protokołach odbioru,

· wykonanie testu 72h z osiągnięciem parametrów zdefiniowanych rozdział 3 do zapytania ofertowego do osiągnięcia.

Główne zakresy prac rzeczowych Przedmiotu Zamówienia powiązane ze sobą funkcjonalnie i technologicznie odpowiednio:

· instalacja do wytwarzania biogazu rolniczego o mocy elektrycznej ekwiwalentnej 0,999 kW wraz z przyjęciem i dozowaniem surowca, techniką gazową, magazynowaniem masy pofermentacyjnej, 

· instalacja do przetwarzania biomasy (do ulokowania w hali lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym)

· linia higienizacji UPPZ III kat.

· infrastruktura towarzysząca zgodna z projektem budowlanym i niezbędna dla pełnej funkcjonalności obiektów, urządzeń i sieci technicznych, w tym także w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Obsługa gwarancyjna i serwis

· Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość użytych materiałów, wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność Przedmiotu Zamówienia.

· Przedmiot Zamówienia będzie objęty nie krótszą niż 2 (dwa) letnią gwarancją, licząc od dnia podpisania protokołu Odbioru Ostatecznego dla jednostki kogeneracji i urządzeń technologicznych oraz nie krótszą 5 (pięć) letnią gwarancją infrastruktury budowlanej lub odpowiednio terminy gwarancji będą zgodne z Ofertę (przy złożeniu oferty z dłuższym niż minimalnie wymaganym okresie).
· Wykonawca gwarantuje okres rękojmi za wady i usterki wszelkich robót i prac oraz materiałów i urządzeń, w tym prac projektowych, prac wykonawczych i robót budowlanych oraz urządzeń, zgodnie z postanowieniami projektu Umowy, przy czym, w odniesieniu do materiałów i urządzeń okres rękojmi nie będzie krótszy aniżeli okres gwarancji jakości obowiązującej na dany materiał lub urządzenie, zgodnie z gwarancją jego producenta lub dostawcy.

· Roszczenia gwarancyjne, w tym roszczenia gwarancyjne agregatu prądotwórczego kierowane będą bezpośrednio do Wykonawcy i Wykonawca zobowiązany jest do napraw gwarancyjnych. 

· Części wymienione na gwarancji, podczas okresu gwarancyjnego, posiadają odrębną gwarancję nadaną przez Producenta (Wykonawcę), trwającą od czasu zamontowania przedmiotowych części.

· Wykonawca gwarantuje, że jednostka kogeneracji będzie osiągała parametry techniczne podane w specyfikacji technicznej, zgodnej z zapisami Zapytania Ofertowego.

· W celu utrzymania gwarancji Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy świadczenie usług serwisowych w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

· Wykonawca opracuje harmonogram prac serwisowych, który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania.

· Wykonawca przekaże zamawiającemu zatwierdzony przez producenta jednostki kogeneracji harmonogram prac serwisowych.

· Wykonawca zrealizuje usługę serwisową jednostki wytwórczej zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji. Instrukcja eksploatacji i konserwacji zostanie opracowana przez Wykonawcę na podstawie wytycznych producenta jednostki kogeneracji i innych urządzeń, sieci i obiektów budowlanych, własnej praktyki, wiedzy inżynierskiej, prawa polskiego, wspólnotowego oraz instrukcji eksploatacyjnych zastosowanych jednostek wytwórczych oraz poszczególnych elementów składowych jednostki kogeneracyjnej (dotyczy nie tylko producenta silnika gazowego, ale całej jednostki kogeneracji).

· Wykonawca gwarantuje, że jednostka wytwórcza z Przedmiotu Zamówienia w okresie gwarancyjnym nieuleganie degradacji mocy i sprawności do poziomów nie pozwalających osiągnąć wymagane parametry gwarantowane (moc, sprawność, dyspozycyjność). 

· Serwis w okresie gwarancyjnym będzie prowadzony przez Wykonawcę, co do zasady z zastrzeżeniem postanowień określonych w pkt. poniżej. 

· Zamawiający dopuszcza za porozumieniem Zamawiającego, Wykonawcy i Producenta jednostki kogeneracyjnej będącej elementem Przedmiotu Zamówienia uzgodnienie warunków świadczenia prac serwisowych bezpośrednio przez producenta jednostki kogeneracyjnej. Warunki świadczenia usług serwisowych przez producenta jednostki kogeneracji nie mogą być wycenione wyżej niż określono to w ofercie Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza ofert:

· zawierających więcej niż jedną jednostkę kogeneracji opalanej biogazem składających się na Przedmiot Zamówienia celem wypełnienia wymogów stawianych pod względem Parametrów Gwarantowanych,

· zawierających jednostkę kogeneracji o łącznej mocy elektrycznej innej niż 999 kW,

· zawierających jednostkę kogeneracji o łącznej mocy cieplnej mniejszej niż 950 kW,

· z terminem realizacji wykraczającym poza wymagane terminy w kamieniach milowych,

· zawierających instalację wytwarzania biogazu rolniczego opartego o pojemność procesową fermentacji wewnętrzną brutto mniejszą niż określona w pozwoleniu na budowę (przy obliczaniu pojemności nie redukuje się miejsca zajętego przez instalacje i konstrukcje wewnątrz zbiorników (słup, mieszadła, rurociągi),

· zawierających jednostkę kogeneracji o sprawności elektrycznej mniejszej niż 40 % według ISO 3046,

· zawierających jednostkę kogeneracji nieposiadającej certyfikacji potwierdzającej spełnienie kodeksów sieci NC RfG.

Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych (nie gorszych) rozwiązań w stosunku do dokumentacji projektowej i Zapytania Ofertowego w tym SIWZ, o ile spełnione będą minimalne wymagania określone w zapytaniu ofertowym i zmiana uzgodniona będzie z Zamawiającym.

Szczegółowe rozwiązania wymagane w stosowanym zakresie i rozwiązaniach:

Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przewidzianego projektem budowlanym, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę z zastrzeżeniem możliwych zmian i uszczegółowień:

a. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych (nie gorszych) rozwiązań w stosunku do dokumentacji projektowej i Zapytania Ofertowego w tym SIWZ, o ile spełnione będą minimalne wymagania określone w zapytaniu ofertowym i zmiana uzgodniona będzie z Zamawiającym. Dopuszcza się rozwiązania równoważne i odmienne wg. propozycji Wykonawcy (z uzasadnieniem rozwiązań odmiennych, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego).
Cena oferty:

· Oferta, z zastrzeżeniami wskazanymi w Zapytaniu Ofertowym, wymaga przedstawienia dwóch cen: 
· Ceny Zakupu netto;

· Ceny Serwisowania jednostki kogeneracyjnej w okresie gwarancyjnym

· Cena Serwisowania, o której mowa w pkt. wyżej nie powinna być uwzględniana w Cenie Zakupu. 
· Zamawiający może wymagać przed i po podpisaniu podpisaniem Umowy od Wykonawcy, odpowiedniego podziału (uszczegółowienia) poszczególnych branżowych cen składników łącznej ceny (Ceny Zakupu). W takim przypadku, Wykonawca winien przedstawić taki podział w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

III. Rodzaj substratu i uzysk wytwarzanego biogazu
· Surowce spełniające definicję biogazu rolniczego: wytłoki, wysłodki, kiszonki, oborniki, krew III kat. osady ściekowe z kodem br. itp. Przeważająca ilość: oborniki i kiszonki roślin energetycznych. 
Zamawiający wymaga, aby wybudowana i oddana do użytkowania Biogazownia Rolnicza była elastyczna na zmiany biomasy wsadowej.

IV. Wybrane szczegółowe rozwiązania techniczne i technologiczne:

· Co do zasady, Biogazownia z jedną jednostką kogeneracji ma działać w synchronizacji z siecią elektroenergetyczną SN (przyłącze dwukierunkowe). 

· Oferta, zakres wyceny winny obejmować kompleksową realizację, w tym także dostarczenie, zamontowanie układów pomiarowych:

· Ciepła użytkowego z kogeneracji, w tym odrębnie dla ciepła kierowanego do zakładu,

· Energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne, z zastrzeżeniem, że potrzeby własne elektroenergetyczne planowanego przedsięwzięcia w użytkowaniu będą zasilane przy nabyciu energii elektrycznej od sprzedawców zewnętrznych (tj. z wykorzystaniem istniejącego przyłącza Zamawiającego wyprowadzając odpowiednie okablowanie z wykorzystaniem przepustów lub projektując, uzgadniając z operatorem i wykonując odrębne przyłącze potrzeb własnych Biogazowni Rolniczej w ramach Przedmiotu Umowy), ograniczając zasilanie potrzeb własnych wyłącznie do kontenera jednostki kogeneracji,
· Przepływomierz biogazu

· Analizator biogazu (dwupunktowy do badania jakości gazu przed i po uzdatnianiu biogazu)

· Linia higienizacji UPPZ III kat. wyposażona w:
· Zbiornik pasteryzacji podgrzewany za pomocą płaszcza wodnego o łącznej pojemności roboczej nie mniejszej niż 24 m3, ze stali nierdzewnej z izolacją termiczną oraz zbiornikiem buforowym ze stali nierdzewnej po procesie (dopuszcza się nieizolowany zbiornik z wymiennikiem spiralnym lub rurowym zintegrowanym ze zbiornikiem o żądanej pojemności), 
· Pompa/ pompy do usuwania substratu po pasteryzacji (rotacyjne z elastycznym wirnikiem ze stali nierdzewnej).

· Układ rozdrabniania substratu do maksymalnej wielkości cząstki 12 mm.

· Pasteryzator wyposażone w system mieszania (nie dotyczy wariantu z wymiennikiem)
· Wyposażony we właz rewizyjny.

· Wyposażony w zawór bezpieczeństwa

· Wyposażony w system spłukiwania zbiornika i przyłącza zaworu bezpieczeństwa

· Układ sterowania zapewnia archiwizację parametrów prowadzonego procesu.

· Wyposażenie kontrolno-pomiarowe pasteryzatora:

· czujnik temperatury,
· czujnik napełnienia,
· ciśnieniowy czujnik napełnienia,
· transport masy po procesie do zbiornika na komponenty płynne lub bezpośrednio do fermentora

· Zabezpieczenie pomieszczenia odpowiednią żywicą przeciw korozji.

· Niezbędne do funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia jako całość technicznie w zgodzie z normami i przepisami prawa: dostawa, montaż i uruchomienie w zakresie kompleksowym, z pełnym wyposażeniem zbiorników wstępnych, fermentacyjnych, sieciami technicznymi od zbiorników wstępnych do fermentacyjnych, czujniki pomiarowe, analizatory, przepływomierze w pełnym zakresie (zbiorniki wstępne, zbiorniki fermentacyjne, sieci techniczne dostarczane), sieci techniczne, w tym zasilanie urządzeń, kable sygnałowe, AKPiA, sterowanie, zabezpieczenia współpracy z „CHP1” (pod / nadciśnienia) pod względem sterowania konsumpcji gazu, technika gazowa: odsiarczanie biologiczne w komorach (natrysk powietrza rozłożony wokoło komór (nie dopuszcza się rozwiązań jedno lub dwupunktowych) kompresor, zbiorniki biogazu z zaworami (membrany) łącznie z systemem mocowań (słup, jeśli nie ma w projekcie betonowego, nadstawką na „grzybek”, jeśli dotyczy, liny, siatka, mocowanie, zasuwy, zawory, wzierniki, włazy rewizyjne, analizatory, czujniki, falowniki rozruchowe, drabinki i podesty inspekcyjne.

· Dostawy oprzeć o renomowanych producentów: jednostka kogeneracji (w tym turbosprężarkę, chłodnice awaryjne, generator, pompy, w tym pompy obiegowe czynników grzewczych, mieszadła, czujniki, analizatory, pokrycia dachowe z zaworami bezpieczeństwa ciśnieniowego, zasuwy, zawory, dozowniki surowców sypkich), inne.

· Część technologiczna 

· Wzierniki wycieraczką i oświetleniem w wykonaniu EX do obserwacji przebiegu procesu fermentacji. Zastosować włącznik typu ,,klatkowy’’ umożliwiający załączenie lampy z poziomu gruntu

· Połączenie z systemem podawania wsadu stałego, płynnego, okablowania, i sprężonego powietrza i systemu wielopunkowego odsiarczania biologicznego rozprowadzonego w przestrzeni gazowej korony zbiornika
· Powłoka ochronna ścian zbiornika w strefie oddziaływania gazu  

· System rurowy do wprowadzenia addywów (chlorek żelaza, odpieniacz) niezależnie do każdej z dwóch komór fermentacji I stopnia

· Zawór bezpieczeństwa umożliwiający wypuszczenie nadmiaru biogazu o nadciśnieniu max +4,5mbar i podciśnieniu -0,5mbar

· Dmuchawa świeżego powietrza do utrzymywania zewnętrznej membrany niegazoszczelnej

·  Systemy rurowe zbiornika  

· Wymagane orurowanie: gazowe, podawania substratów płynnych, grzewcze oraz systemu odsiarczania 

· Zawór spustowy awaryjny 

· Zawór wraz z zasuwami pneumatycznymi odcinający na linii podawania/ odbierania substratów   

· Zawór odcinający na linii biogazu  

· Zawór kulowy 1’’ ręczny do poboru próbek biogazu

· 
System monitorowania komór fermentacyjnych 
· Dwa czujniki temperatury substratu w fermentorze,  

· Czujnik poziomu napełnienia substratem zbiorników I stopnia fermentacji,  

· Przetwornik ciśnienia biogazu

· Pomiar położenia membrany gazowej wskazujący na % wypełnienie zbiornika biogazem

· Ogrzewanie komór fermentacyjnych  

· Wykonać ogrzewanie naścienne (po obwodzie wewnątrz zbiornika) zapewniające utrzymanie stałej temperatury substratu w komorach fermentacyjnych ok. 38°C-43°C,  

· Ogrzewanie naścienne ze stali kwasoodpornej o średnicy co najmniej DN80

· Rozdzielacz ciepła wraz z armaturą (manometry, termometry, zawór odpowietrzający, zawory kulowe do odcięcia każdego rzędu rur)

· System mieszania substratów dla każdego zbiornika
· Pomosty obsługowe wraz z drabiną zamontowane na zewnętrznej stronie zbiornika przy każdym mieszadle

· Mieszadła sterowane poprzez centralny system automatyki umożliwiający zmianę prędkości obrotowej poprzez zastosowanie falowników  

· Kopuła dachu 

· Kształt kopuły półkolisty umożliwiający maksymalne zmagazynowanie biogazu
· Membrana gazowa dwupowłokowa z folii EPDM grubości min. 2 mm z zamontowanym zabezpieczeniem przeciwko nadciśnieniu i podciśnieniu gazu w membranie. Membrana dostosowana do użytkowania w biogazowniach rolniczych, odporna na działanie promieni UV oraz ozon. 

· Punkt odbioru nawozu pofermentacyjnego
· Pompę o wydajności min. 100m3/h posadowiony na płycie betonowej. 
· Instalację do miejscowego odbioru po fermentu zakończony przyłączem 6’’PERROT 
· Odcinek instalacji podziemnej do kanalizacji do wprowadzenia do lagun
· Zastosować możliwość lokalnego załączenia pompy w trybie ręcznym jak i automatycznym z panelu AKPiA
· Stacja uzdatniania biogazu SUB
· Obiekt mający na celu osuszenie i odsiarczenie biogazu przed podaniem go na jednostkę kogeneracyjną oraz piec awaryjny. Obiekt składa się z schładzacza i podgrzewacza biogazu (przewidzieć wydajność urządzeń do warunków pracy mocą Etapu 1, boczno-kanałowej dmuchawy biogazu oraz filtra węglowego. Posadowiony na płycie żelbetowej. Dodatkowo przewidzieć stacjonarny analizator biogazu z dwoma punktami poboru (przed i po filtrze węglowym). Pomiar ciągły takich parametrów jak:

· CH4[%VOL]
· CO2[%VOL]

· O2 [%VOL]

· H2S [ppm].
· Pochodnia biogazu PBG
· Pochodnia awaryjna wyposażona w osłonę płomienia z zakrytą komorą spalania i ukrytym płomieniem w rurze osłonowej posadowioną na płycie fundamentowej. Wokół pochodni wyznaczono 5m strefę bezpieczeństwa. Pochodnia biogazu zapewnia spalenie nadwyżek produkcji oraz całego strumienia biogazu w stanach awaryjnych. Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej a podzespoły narażone na bezpośrednie odziaływanie płomienia ze stali odpornej na wysoką temperaturę. Przewidzieć układ zasilania do instalacji gazowej umożliwiający równoległe zasilenie przy pomocy dmuchawy biogazu z jednostki kogeneracyjnej lub dodatkową dmuchawę wraz armaturą odcinającą oraz przerywacz płomienia.
· Maksymalny przepływ biogazu ok. 500 m3/h. 
· Zastosować automatyczne załączanie
· Zastosować zawór odcinający płomienia

· Jednostka kogeneracyjna CHP: Kogeneracja to skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Spełnia również istotną rolę w procesie obniżania emisji gazów cieplarnianych. W wyniku skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dokonuje się znaczącej oszczędności paliwa pierwotnego. Powstający w procesie fermentacji metanowej biogaz jest źródłem energii dla silników kogeneracyjnych. 
· Moduł kogeneracji z generatorem synchronicznym, trójfazowym, 50Hz,
· moc zainstalowana elektryczna: 0,999 MW

· moc zainstalowana cieplna: nie mniejsza niż 0,95 MW

· parametry zgodne z normą ISO 3046 (+- 5%)

· spełniająca wymaganą oszczędność paliwa gazowego (PES>=0%) oraz średnioroczną sprawność graniczną (q>75%) w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych

· zabudowa kontenerowa, dźwiękochłonna – redukująca hałas do poziomu <65db (w odległości 10 m od obudowy)
· kompletna instalacja chłodzenia jednostki pracującej pełną mocą zainstalowaną wraz z chłodnicą awaryjną zapewniającą odbiór całego ciepła odpadowego przy braku odbioru zewnętrznego, z podłączeniami do napełniania i spuszczania płynu chłodzącego

· instalacja odprowadzenia o odzysku ciepła ze spalin 

· parametry dostępnego ciepła użytkowego
· układ pomiarowy (ciepłomierz ultradźwiękowy) dla układu kogeneracji wskazujący ilość zużytego ciepła (GJ)

· układ pomiarowy energii elektrycznej[kWh] na zaciskach generatora

· kompletna instalacja uzupełniania oleju wraz z dodatkowym zbiornikiem oleju

· instalacja biogazu wyposażona w ścieżkę biogazu wraz z zaworem odcinającym automatycznym na zewnątrz obudowy. Działanie zaworu sprzężone z czujnikami dymu i metanu wewnątrz kontenera.

· układ pomiarowy (gazomierz ultradźwiękowy) ilości biogazu dla kogeneracji wskazujący ilość zużytego paliwa w [Nm3]
· instalacja wentylacji obudowy dźwiękochłonnej i dostarczania powietrza do spalania oraz odbioru ciepła. Układ powinien zapewnić doprowadzenie powietrza do spalania oraz odbiór ciepła emitowanego przez jednostkę kogeneracyjną przez promieniowanie oraz oddawanego przez prądnicę zapewniając wymagane chłodzenie.
· generator wraz z szafką wyłącznika synchronizującego oraz nadrzędnym układem sterowania.

· moduł sterowania nadzorujący pracę jednostki w tym monitoring parametrów oraz synchronizację pracy generatora. Wyposażony w bez potencjałowe styki do kontroli przepływów, pomocniczych napędów, zdalnego oraz awaryjnego startu.
· Sterowanie pomocniczymi napędami pomp chłodzących, wtryskiem, instalacją gazową. Wyposażony w dotykowy panel sterowania LCD z wyświetlaczem podłączony do modułu. Przewidzieć funkcję zdalnego dostępu do docelowego podłączenia sterownika pod system sterowania biogazownią tj. SCADA
· moduł wytarzania spełnia wymogi w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

· zakładana średnioroczna dyspozycyjność na poziomie co najmniej 95%.
· Sterownie AKPiA
· zlokalizowane powinny być szafy zasilająco sterownicze urządzeń technologicznych wraz z głównym panelem obsługowym.
· System sterowania, do którego będą włączone wszystkie urządzenia i pomiary realizowany będzie w oparciu o sterowniki programowalne PLC i układy sterownicze dla danego urządzenia technologicznego.
· Sterowniki PLC wyposażone w procesor (CPU) oraz moduły umożliwiające dokonywanie pomiarów (wejść analogowe), zbieranie informacji o stanie poszczególnych obiektów (wejścia cyfrowe) oraz sterowanie tymi urządzeniami.
· W pomieszczeniu sterowni znajdować się musi komputer PC połączony ze sterownikiem PLC. Oprogramowanie zbudowane będzie na bazie oprogramowania dla automatycznego sterowania i archiwizowania danych typu SCADA.

· System automatyki będzie spełniał następujące funkcje:

· inicjowanie sterowania urządzeniami i regulacji wg ustalonych algorytmów(automatycznie) bądź lokalnie poprzez wprowadzenie poleceń przez operatora(ręcznie)

· raportowanie określonych wielkości

· wizualizację procesu i stanu napędów
· archiwizowanie danych historycznych z pracy obiektu
· przygotowanie i transmisję danych w czasie rzeczywistym do zdalnego podglądu sieci komputerowej Zamawiającego,
· Biogazownia powinna być wyposażona we wszystkie pomiary niezbędne do bezpiecznej pracy, rozruchu i odstawienia w tym:

· pomiar temperatury – szczegółowa lokalizacja i liczba pozostaje do określenia z Zamawiającym

· pomiar ciśnienia - szczegółowa lokalizacja i liczba pozostaje do określenia z Zamawiającym

· pomiar obciążenia (moc czynna lub prąd obciążenia) dla silników elektrycznych

· pomiary parametrów sieci elektroenergetycznej na zasilaniu rozdzielni głównej (napięcia, prądy, moc czynna, moc bierna)

· Do napędów wymagających regulacji obrotów (regulacji wydajności) w tym wszystkie mieszadła i pompy głównej obiegu medium, pompy wyprowadzenia masy pofermentacyjnej oraz dmuchawa biogazu muszą być zastosowane falowniki (przetwornice częstotliwości). Urządzenia muszą spełniać wymagania i normy w zakresie bezpieczeństwa tj. przeciwporażeniowej, odporności na zakłócenia i braku generacji zakłóceń elektromagnetycznych. Dla pomp zanurzeniowych, dedykowanych do medium w zbiornikach buforowych wymaga się (do ich rozruchu) zastosowanie „softstart” w przypadku niezastosowania falowników (wymaga się zastosowania dla tych pomp minimum „softstartów”).
· Sterowanie sekwencyjne powinno zapewniać sterowanie całego ciągu technologicznego lub poszczególnych grup technologicznych dla zapewnienia automatycznego rozruchu oraz awaryjnego odstawienia.
· W systemie będą uwzględnione liczniki czasu pracy urządzeń zwłaszcza dla urządzeń dublujących się w celu wspomagania operatora dla zapewnienia w miarę równomiernego obciążania urządzeń.
· Wizualizacja pracy obiektu będzie podzielona na kilka grafik procesowych. Z grafik procesowych będzie można wybrać stacyjki sterowania poszczególnych napędów czy stacyjki sterowania sekwencji. Stany ostrzegawcze i awaryjne będą sygnalizowane na odpowiednich grafikach procesowych i na zbiorczej grafice alarmowej.
· Szczegółowy podział oraz opracowanie formy grafik winno nastąpić w trakcie realizacji oprogramowania systemu przy pełnej współpracy z właściwymi osobami Zamawiającego.
· W rozdzielni ciepła przewidzieć:

· dodatkowe króćce co najmniej DN150 z kolektora w węźle do wyprowadzenia ciepła do węzła ciepła na ew. dodatkowe odbiory zewnętrzne 
· pompy obiegowe dla ciepłociągów w zbiornikach fermentacyjnych
· zawory trójdrogowe z serwomechanizmami z funkcją automatycznego % zadania stopnia ich otwarcia do precyzyjnego ustawienia temperatur ogrzewania fermentorów
· zastosować filtry odmulniki na każdym z obiegów c.o.
· pomiar ciągły temperatury każdego obiegu c.o.   
· przewidzieć niezbędną armaturę tj. przepustnice ręczne, termometry, manometry, odpowietrzniki automatyczne
· Wymagania podstawowe Dokumentacji Wykonawcy
· wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Jakiekolwiek rozwiązanie, które w przyszłości może powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z ofertowanego taniego wykonania nie będzie akceptowalne
· przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przegotowane do Zamawiającego, wykona na własny koszt wszelkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy
· po podpisaniu kontraktu wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych 
· wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania w fazie realizacji dokumentacji projektowych i rozwiązań z Zamawiającym. Zwraca się uwagę, że projekt wykonawczy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie to nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego a nie niniejszego kontraktu.
· jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.
· wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędna dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji biogazowni.
· dokumentacja fotograficzna będąca cyfrowym zapisem wszystkich istotnych czynności realizowanych w trakcie prac budowlanych i instalacyjnych- sporządzona będzie przez Wykonawcę.
· Projekt wykonawczy
· Projekt wykonawczy, obejmuje rysunki i opisy wszystkich robót. Projekt wykonawczy będzie przedstawiał szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów. 
· Projekt powinien zostać wykonany przez zespół posiadający odpowiednie do zakresu prac uprawienia, a zakres i forma musi odpowiadać wymaganiom przepisów prawa budowlanego, norm oraz uwarunkowaniom prawnym.
· W zakresie architektury - plan zagospodarowania z uwzględnieniem niezbędnych danych do tyczenia
· W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych
· ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażeni

· obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich konstrukcji

· szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali

· rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261, PN-ISO 8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunków należy dołączyć wykazy stali, łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowanie elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych,

· kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych wg. PN-EN ISO 12944-2,

· szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych,

· wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 1244-4 i PN-EN ISO 6504, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony

· wymagania dotyczące powłok lakierowanych; nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilość warstw, grubość jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montaż konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5,
· wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu,

· ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji,

· ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z odziaływaniem środowiska (wg PN-En 206-1)

· projektowany sposób ochrony materiałowo- strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi potrzeba ochrony powierzchni betonu,

· schematy konstrukcyjne i obciążeniowe prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych,

· projektu montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych,
· rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powłok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

· szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego

· rysunki prac drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje drogi i szczegóły dotyczące odwodnienia,

· ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace pomocnicze

· rysunki przedstawiające szczegóły ogrodzenia i jego rozmieszczenie,

· specyfikacje ilościowe i jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji

· opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót,

· w zakresie montażu urządzeń

· rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiające szczegółowe usytuowanie Urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe

· schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych
· szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesi), wykazy materiałów montażowych,

· projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego,

· opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót

· w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej:

· Wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową

· Szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie

· Wykaz oznakowani i instrukcje ich lokalizacja montażu

· Treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż zgodnie z wymaganiami obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych

· w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych:

· Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją

· Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do urządzeń i pozostałych elementów Robót,

· Obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajność, itp.

· Profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów,

· Specyfikacje ilościowe -jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów
· Rysunki i schematy szczegółów wyposażenia, instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów,

· Rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-pomiarowej

· Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich kolizji w rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli, linii SN 

· Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem terenu budowy do stanu pierwotnego.
· Opisy charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót.

· w zakresie instalacji elektrycznych

· opisy techniczny

· schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni

· dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/ skrzynek

· schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów)

· zestawienie dostarczanych materiałów montażowych
· dokumentację oświetlenia

· dokumentację instalacji odgromowej

· plany sytuacyjne rozmieszczenia (prowadzenia) tras kablowych

· listę kabli

· tabele/rysunki powiązań kablowych

· w zakresie Technologii

· opis techniczny

· schematy technologiczne – pomiarowe

· listę pomiarów

· schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych

· zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń

· schemat/ opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji

· plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń

· Dokumentacja powykonawcza
· Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji Projektowej a ich treść będzie przedstawiać Roboty tak, jak zostały zrealizowane przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu.
· Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inwestorowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych.

· Jeżeli w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres i treść odpowiadała wymaganiom poniżej.

· Instrukcja obsługi i konserwacji

· Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i konserwacji zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu oraz wymaganiami szczegółowymi, tak aby Zamawiający mógł eksploatować i konserwować urządzenia.

· Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:

· opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych

· opis trybu działania systemu

· schemat technologiczny

· plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót

· rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń

· instrukcje, procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,
· specyfikacje wszystkich stałych i zamiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas prób końcowych

· procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych

· procedury lokalizowania miejsc awarii,

· wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: nazwę i dane kontaktowe do producenta, typ, numer katalogowy, numer seryjny

· wykaz dostarczonych narzędzi i smarów

· wykaz dostarczonych części zamiennych zalecenia co do częstotliwości i procedur konserwacji prewencyjnych, jakie mają być przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji
· harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych

· listę pozycji części zużywających się i części rekomendowanych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika

· schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych 

· certyfikaty próby dla jednostki kogeneracyjnej, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, transformatora

· krzywe wydajności pomp wyznaczone doświadczalnie 

· Program rozruchu

· Program rozruchu musi zawierać szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych. Program przygotuje Wykonawca i przedłoży Inwestorowi do przeglądu i zatwierdzenia. Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowania technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram prób.
V. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technologicznych, budowlanych, konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
Ogólne wymagania projektowe

Projektowana trwałość

Projektowana  trwałość stałych elementów powinna być zgodna z poniższymi danymi

· konstrukcje budowlane – nie mniej niż 40 lat

· urządzenia mechaniczne i elektryczne – nie mniej niż 15 lat

· oprzyrządowanie i systemy sterowania – nie mniej niż 15 lat

  Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące zagadnienia:

· warunki lokalne

· funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury,

· bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji

· ochronę środowiska w tym:
· konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 143. Ustawy z dnia 27.04.2001. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)
· konieczność minimalizacji wpływów na środowisko  występujących w czasie realizacji robót i eksploatacji biogazowni do wielkości dopuszczalnych, określonych w przepisach prawa, a w odniesieniu do uciążliwości emisji odorów dodatkowo należy uwzględnić warunek: emisja odorów powodowana eksploatacją linii technologicznych, obiektów , urządzeń nie może powodować odczuwalnej uciążliwości poza terenem biogazowni
· konieczność stosowania zaleceń wynikających z raportu odziaływania na środowisko i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zamienność
Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania powinny być tego samego typu i marki a także dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak silniki, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura. Przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, przekaźniki.

Standaryzacja metryczna

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować i dostarczyć o system metryczny. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakości.
Bezpieczeństwo

Wszystkie zamknięcia i włazy należy zaprojektować i wykonać w sposób uniemożliwiający samoczynne otwarcie. Należy zachować wystarczająco swobodną wysokość ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi.

Łatwość utrzymania i konserwacji

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne, planując przy tym jednocześnie zastosowanie odpowiedniego sprzętu ratunkowego. Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych. Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne z poziomu gruntu, powinny być dostępne przez system przejść i podestów.
Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające wymogi BHP.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje wsporcze, podestów, drabin, poręczy powinny być wykonane z elementów ocynkowanych. Sposób ocynkowania i grubość warstwy muszą trwale zabezpieczyć przed korozją elementy na okres 15 lat od daty odbioru końcowego.

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań, gwarantujących skuteczność nie mniejszą lub wykonanie ze stali kwasoodpornej. Wszystkie rurociągu napowietrzne przesyłowe wykonać ze stali kwasoodpornej.

Rozruch technologiczny
Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego wraz z osiągnieciem efektu energetycznego biogazowni oraz wyposażenie w sprzęt bhp i ppoż.
Materiały do przeprowadzenia rozruchu
Materiały eksploatacyjne takie jak substraty (surowce), woda, energia elektryczna w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Materiały eksploatacyjne w ilościach niezbędnych na czas rozruchu kotłownia mobilna (w tym olej opałowy) i próbnej eksploatacji zapewni Wykonawca.

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące procesów technologicznych oraz oznakowania rurociągów.

Warunki rozpoczęcia prób rozruchowych
Rozpoczęcie prób rozruchowych powinno być poprzedzone:

· zakończeniem robót budowlanych , potwierdzonym pozytywnym protokołem z próbami szczelności zbiorników , instalacji.

· zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób po montażowych całości wyposażenia mechanicznego

· zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i punktowo -pomiarowych

· zakończeniem prac regulacyjno- pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych

· zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i ppoż.

· zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu

Warunki wykonania robót rozruchowych
Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów biogazowni oraz urządzeń  i procesów z osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych i techniczne – ekonomiczne jak również:

· sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem

· sprawdzenie niezawodności działania urządzeń

· ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń 

W zakres prac wchodzi:

· szkolenie stanowiskowe załogi BHP, P.POŻ. i zapoznanie użytkownika z procesem technologicznym

· rozruch właściwy z użyciem substratu w wyniku czego osiąga się założone parametry technologiczne.

Rozruch powinien być przeprowadzony we współpracy z wyznaczonym przez przyszłego użytkownika personelem. Wady i brak w wymaganej jakości pracy urządzeń będą natychmiast usuwane.

Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny należy rozpocząć od wykonania prac przygotowawczych, które powinny objąć swym zakresem:

· zapoznanie ze stanem budowy , dokumentacją techniczną i dokumentami budowy

· sprawdzenia zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem technicznym

· sprawdzenie gotowości do uruchomienia (pod względem technicznym i BHP i P. POŻ.)

· przeprowadzić rozruch urządzeń z napędem elektrycznym jeżeli możliwe

· kolorystyka i oznakowanie rurociągów , urządzeń i obiektów zgodnie z normami,

· sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez zamawiającego w celu szkolenia eksploatacyjnego.

Rozruch technologiczny
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

· sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia

· skontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych

· optymalizacja i prawidłowość sterowania i automatyki

· przeszkolenie personelu w zakresie technologii, obsługi urządzeń i zasad BHP i P. POŻ. na obiekcie.

Wyniki pomiarów podstawowych parametrów technologicznych należy zapisywać w dzienniku pomiarów. 

Dokumenty jakie powinny być sporządzone podczas prób:

· dziennik rozruchu

· protokół zdawczo odbiorczy

· protokół wykonanych czynności rozruchowych

· protokół zakończenia prac rozruchowych

· rejestracja parametrów technicznych i technologicznych

· wyniki badań laboratoryjnych 

· lista obecności

Dokumentacja porozruchowa powinna zawierać:

· protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń

· wyniki prac rozruchowych z oceną pracy wyposażenia mechanicznego  z odnotowaniem ewentualnych zmian w stosunku do rozwiązań projektowych oraz wnioski

· protokół stwierdzający że biogazownia spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.POŻ. (w tym instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz ocena zagrożenia przed wybuchem)
· instrukcje obsługi i eksploatacji biogazowni.
Szkolenie z obsługi biogazowni

Wykonawca zorganizuje szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu tj. służb eksploatacyjnych Zamawiającego. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim.

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości i jest uzupełnieniem Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji mając na celu przejęcie biogazowni w codzienna eksploatację.
Gwarancje

Określa się wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiającemu

· Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy i 24 miesiące na urządzenia licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu,

· Gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie wad technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawcę) koszty eksploatacyjne biogazowni.

Wymagania dotyczące rozwiązań technologicznych, kubaturowych i zagospodarowania terenu

Przygotowanie terenu budowy

· teren na czas budowy powinien być ogrodzony, w ramach kontraktu będzie wybudowane niezbędne ogrodzenie terenu i bramy.

· teren na czas budowy powinien być nadzorowany przez ochronę lub system monitoringu z opcją zdalnego podglądu w czasie rzeczywistym.

· wykonawca może korzystać z energii elektrycznej i wody. Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie niezbędnych podłączeń.

· miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych po stronie Wykonawcy we wskazane miejsce przez Zamawiającego

· wykonawca zobowiązany jest do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych a po zakończeniu budowy ich zdemontowanie.

· wykonawca zapewnia na swój koszt zaplecze budowy (w tym kontener biurowy oraz kontener do celów sanitarne/bytowe)

· wywóz nieczystości w tym ścieków bytowych po stronie Wykonawcy

Zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych, a przed oddaniem całego obiektu do eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ukształtowania terenu.

Parkingi powinny być wykonane z kostki brukowej betonowej z zaznaczonymi miejscami postojowymi. Drogi dojazdowe i główne układy komunikacyjne wykonać w nawierzchni asfaltobetonowej z uwzględnieniem ruchu pojazdów ciężarowych z brzegami zamkniętymi krawężnikami drogowymi. Parkingi, ciągi piesze drogi dojazdowe dotyczą tylko terenu biogazowni i w ilościach niezbędnych do prawidłowej komunikacji.
Konstrukcja
Technologia wykonania zbiorników tj. fermentorów powinna zapewnić wytrzymałość i wodoszczelność całej konstrukcji. Wykonawca zaproponuje rozwiązania zgodne z przepisami oraz specjalistycznymi wymogami.
Instalacje wodno- kanalizacyjne

Obiekty technologiczne biogazowni -wymagania

Instalacje elektryczne
Wykonawca – projektant zaproponuje rozwiązania związane potrzebami elektrycznymi

Instalacje sanitarne

Wykonawca – projektant zaproponuje rozwiązania związane z wymogami. Wszystkie instalacje naziemne izolowane z wyłączeniem sieci gazowej wykonanej ze stali kwasoodpornej. W związku z pełną automatyzacją obiektu Zmawiający zastosuje zasuwy pneumatyczne do otwierania i zamykania nitek przetłaczania substratu.
Drogi, place, chodniki

Wykonawca – projektant zaproponuje rozwiązania komunikacyjne z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. 
Ogrodzenie terenu 

Ogrodzenie w niezbędnym zakresie tj. całego obiektu biogazowni, należy wykonać z siatki ocynkowanej lub paneli na słupach o wysokości 1,7m i murkiem zagłębionym w gruncie. Brama wjazdowa, jedna (wjazd na teren biogazowni) automatyczna otwierania/zamykania przy pomocy pilota. Przy bramie furtka. Brama musi mieć szerokość minimum 4,0m dla swobodnego przejazdu samochodów ciężarowych oraz zestawów rolniczych (ciągnik z przyczepą objętościową).
Wymagania dotyczące urządzeń technologicznych

Zastosowane urządzenia nie mogą być prototypowe a spełniać wymogi stawiane dla danego rodzaju na obiektach takich jak biogazownia. Urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii. Celem zminimalizowania negatywnego wpływu warunków atmosferycznych (tj. opady atmosferyczne, temperatura, promienie UV) wszystkie urządzenia zainstalowane na zewnątrz pompy oraz przepływomierze należy zabudować w obudowach łatwo demontowanych. 
Stany awaryjne
Kontrola procesów i stanów awaryjnych. Zastosowany nadrzędny system sterowania musi posiadać sygnalizację stanu alarmowego dla każdego urządzenia niezależnie.

Wymagania dotyczące systemu sterowania i nadzoru procesów technologicznych 

Sterowanie procesami technologicznymi będzie realizowane ze sterowni AKPiA. Niezależnie po stronie Wykonawcy skomunikowanie komputera PC w kontenerze operatorów z pulpitem sterowni.
Monitoring wizyjny obiektu

Wykonawca wykona system monitoringu wizyjnego dla całego obiektu biogazowni z rejestracją danych 24h/7dni. Monitoring wizyjny powinien obejmować między innymi bramy, ciągi komunikacyjne, miejsce magazynowania odpadów eksploatacyjnych wytwarzanych w trakcie eksploatacji instalacji, miejsce magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania. Ilość kamer w ilości niezbędnej oraz ich lokalizację Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Monitoring wizyjny powinien uwzględniać co najmniej: kamery w niezbędniej ilości do monitorowania powyżej wskazanych miejsc, rejestrator z monitorem umiejscowiony w kontenerze socjalnym. System monitoringu wizyjnego musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
VI. Ogólne Wymagania Dotyczące Robót

Część ogólna

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie. Wykonawca zapewni zawarcie umówi ubezpieczeniowych i przejmuje ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:
· organizacji robót budowlanych 

· zabezpieczenie interesów osób trzecich

· ochrony środowiska

· Warunków bezpieczeństwa pracy,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego

· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich

· zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami osoby pełniącej nadzór techniczny- po Zamawiającego.

Przedmiot i zakres robót budowlanych
Zakres robót budowlanych

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie budowy obiektów i instalacji technologii. Wszystkie dostawy maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów muszą być wykonane jako DDP (dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi), wliczając koszt rozładunku na miejscu.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Do prac i czynności towarzyszących Zamawiający zalicza obsługę geodezyjną, inwentaryzacje powykonawczą, wykonanie tablic informacyjnych.

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót budowlanych.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywana robót budowlanych.
Ochrona środowiska
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

Warunki BHP i P. POŻ. na budowie

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów przeciwpożarowych w tym utrzymywał sprawny sprzęt, wymagany przepisami.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Znaleziska archeologiczne
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot , co do którego istnieje ryzyko przepuszczenie , iż jest on zabytkiem , należy podjąć kroki:

· Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot
· Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków , ten przedmiot i miejsce jego odkrycia

· Niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego  konserwatora zabytków

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję:

· Pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem

· Pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot  jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzić do jego zniszczenia lub uszkodzenia

· Nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie na koszt jednostki organizacyjnej finansującej te roboty , badań archeologicznych w niezbędnym zakresie.
Odbiór robót
Rodzaje odbiorów

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

· odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych

· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

· odbiorowi po upływie okresu rękojmi

· odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje osoba pełniąca nadzór techniczny. O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i równocześnie powiadamia pisemnie osobę pełniącą nadzór techniczny.

Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót.

Odbiór ostateczny (końcowy)
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji podlega ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania biogazowni na środowisko i zgodności parametrów pracy biogazowni.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych tak jak odbiór końcowy.
2

[image: image1.png]